防雷装置安装工艺标准

l 范围

本工艺标准适用于建筑物防雷接地装置（包括接地体、接地干线、

支架、防雷引下线、避雷带或均压环、避雷网、避雷针等）安装工程。

2 施工准备

2．1 材料要求

镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等，使用时应根据设计要求

选择使用冷镀锌还是热镀锌材料。产品应有材料检验证明及产品出厂

合格证。

镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 型螺

栓、元宝螺栓、支架等。

其他材料：电焊条、氧气、乙炔、沥青漆，混凝土支架，预埋件，

小线，水泥，砂子，塑料管，红油漆、白油漆、防腐漆、银粉，黑色

油漆等。

2．2 主要机具：

常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大

锤、夯桶、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电

锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

2.3 作业条件

接地体作业条件：按设计位置清理好场地；底板钢筋与柱筋连接

处已绑扎完。

接地干线作业条件：支架安装完毕；保护管已预埋；土建抹灰完

www.86zjr.com

毕。

支架安装作业条件：各种支架已运到现场；结构工程已经完成；

室外必须有脚手架或爬梯。

防雷引下线暗敷作业条件：建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯，

达到能上人操作的条件；利用主筋作引下线时，钢筋绑扎完毕。

防雷引下线明敷设作业条件：支架安装完毕；建筑物(或构筑物)

有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件；土建外装修完毕。

避雷带安装作业条件：土建圈梁钢筋正在绑扎时，配合作此项工

作。

避雷网安装作业条件：接地体与引下线必须做完；支架安装完毕；

具备调直场地和垂直运输条件。

避雷针安装作业条件：接地体及引下线必须做完；需要脚手架处，

脚手架搭设完毕；土建结构工程已完，并随结构施工做完预埋件。

3、 操作工艺

3．1 工艺流程

3．2 接地体安装工艺：

人工接地体(极)安装应符合以下规定：

www.86zjr.com

人工接地体(极)的尺寸符合设计要求及相关规范规定。接地体的

埋设深度其顶部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置。垂

直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。接

地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾、灰渣等处埋设接

地体时，应换土，并分层夯实。

当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m 时，应采

用均压带做法或在接地装置上面敷设50～90mm 厚度沥青层，其宽度

应超过接地装置2m。

接地体(线)的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机

械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药

皮敲净后，刷沥青做防腐处理。采用搭接焊时，其焊接长度如下：

（a）镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍，三面施焊 (当扁钢宽度不同

时，搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直

线段上不应有明显弯曲。

（b）镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍并应双面施焊 (当直径不

同时，搭接长度以直径大的为准)。

（c）镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6 倍。

（d）镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时，为了连接可靠，除应

在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直

角形)与钢管(或角钢)焊接。

当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时，应用水泥砂浆全面保护。

3.3 人工接地体(极)安装：

www.86zjr.com

（a）接地体的加工：根据设计要求的数量，材料规格进行加工，

材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于2.5m。如采用钢管打

入地下应根据土质加工成一定的形状，遇松软土壤时，可切成斜面形。

为了避免打入时受力不均使管子歪斜，也可加工成扁尖形；遇土土质

很硬时，可将尖端加工成锥形。如选用角钢时，应采用不小于

40mmX40mmX4mm 的角钢，切割长度不应小于2.5m，角钢的一端应加工

成尖头形状。

（b）挖沟：根据设计图要求，对接地体(网)的线路进行测量弹线，

在此线路上挖掘深为0.8—1m，宽为0.5m 的沟，沟上部稍宽，底部

如有石子应清除。

（c）安装接地体(极)：沟挖好后，应立即安装接地体和敷设接地

扁钢，防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上，打入地下，一

般采用手锤打入。一人扶着接地体，一人用大锤敲扣接地体顶部。为

了防止钢管或角钢打劈，可加一护管帽套在接地管端，角钢接地可采

用短角钢(约10cm)焊在接地角钢上即可。使用手锤敲打接地体时要

平稳，锤击接地体正中，不得打偏，应与地面保持垂直，当接地体顶

端距离地600mm 时停止打入。

（d）接地体间的扁钢敷设：扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置

于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可

放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点

约100mm。焊接时应将扁钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处

理，并将接地线引出至需要位置，留有足够的连接长度，以待使用。

www.86zjr.com

（e）核验接地体(线)：接地体连接完毕后，应及时请质检部门进

行隐检。接地体材质、位置、焊接质量、接地体(线)的截面规格等均

应符合设计要求及施工验收规范要求，经检验合格后方可进行回填，

分层夯实。最后将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

3.4 接地干线的安装

接地干线的安装应符合以下规定：

（a）接地干线穿墙时，应加套管保护，跨越伸缩缝时，应做煨弯

补偿。

（b）接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子，一般采

用暗盒装入，同时加装盒盖并做上接地标记。

（c）接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。

（d）接地干线距地面应不小于200mm，距墙面应不小于10mm，支

持件应采用40mmX4mm 的扁钢，尾端应制成燕尾状，入孔深度与宽度

各为50mm，总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为lm，垂

直部分为1.5m，转弯部分为0.5m。

（e）接地干线敷设应平直，水平度与垂直度允许偏差2／1000，

但全长不得超过10mm。

（f）转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2 倍。

（g）接地干线应刷黑色油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接卡子及

接地端子等处不得刷油漆。

3.5 避雷针制作与安装：

避雷针制作与安装应符合以下规定

www.86zjr.com

（a）所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。

（b）采用镀锌钢管制做针尖，管壁厚度不得小于3mm

（c）避雷针应垂直安装牢固，垂直度允许偏差为3／1000。

（d）避雷针一般采用圆钢或钢管制成，独立避雷针一般采用直径

为19mm 镀锌圆钢；屋面上的避雷针一般宜采用直径25mm 镀锌钢管；

水塔顶部避雷针采用直径25mm 或40mm 的镀锌钢管；烟囱顶上避雷针

采用直径25mm 镀锌圆钢或直径为40mm 的镀锌钢管；避雷环用直径

12mm 镀锌圆钢或截面为100mm2 镀锌扁钢，其厚度应为4mm。

避雷针安装时先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上，焊

上块肋板，再将避雷针立起，找直、找正后，进行点焊，然后加以校

正，焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上，清除药皮刷漆。

3.6 支架安装：

支架安装应符合下列规定：

（a）角钢支架应有燕尾，其埋注深度不小于100mm，扁钢和圆钢

支架埋深不小于80mm。

（b）所有支架必须牢固，灰浆饱满，横平竖直。

（c）防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面1OOmm；接地

干线支架其顶部应距墙面20mm。

（d）支架水平间距不大于lm(混凝土支座不大于2m)；垂直间距

不大于1.5m。各间距应均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距

转角中心不大于250mm。

（e）支架应平直。水平度每2m 检查段允许偏差3/1000，垂直度

www.86zjr.com

每3m 检查段允许偏差2/1000；但全长偏差不得大于lOmm。

（f）支架等铁件均应做防腐处理

支架安装工艺：

（a）支架安装时应尽可能随结构施工预埋支架或铁件，根据设计

要求进行弹线及分档定位。用手锤、錾子进行剔洞，洞的大小应里外

一致。

（b）首先埋注一条直线上的两端支架，然后用铅丝拉直线，埋注

其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

（c）如用混凝土支座，将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间

拉直线，然后将其它支座用砂浆找平找直

（d）如果女儿墙预留有预埋铁件，可将支架直接焊在铁件上，支

架的找直方法同前。

3.7 防雷引下线暗敷设：

防雷引下线暗敷设应符合下列规定：

（a） 引下线扁钢截面不得小于25mmX4mm；圆钢直径不得小于

12mm。

（b） 引下线必须在距地面1.5～1.8m 处做断接卡子或测试点

(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm，

并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

（c） 利用主筋作暗敷引下线时，每条引下线不得少于两根主

筋。建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等可作为引下线，

但所有金属部件之间均应连成电气通路。

www.86zjr.com

（d） 引下线应沿建筑的外墙敷设，从接闪器到接地引下线的

敷设路径，应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不能直线引下时，

也可以弯曲，但应注意弯曲开口处的距离不得小于弯曲部线段实际长

度的0.1 倍。引下线也可以暗装，但截面应加大一级，暗装时还应注

意墙内其它金属构件的距离。

（e） 在易受机械损坏的地方、地上约1.7m 至地下0.3 米的

一段地线应加保护措施。

防雷引下线暗敷设工艺：

（a） 首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或

抻直。将调直的引下线运到安装地点，按设计要求挂好。

（b） 及时将引下线的下端与接地体焊接好，或与断接卡子接好。

随着建筑物的逐步增高，将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需

接头则应进行焊接，焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆，并请有关人员进

行隐检验收，做好记录。

（c） 利用主筋(直径不少于16mm)作引下线时，按设计要求找出

全部主筋位置，用油漆作好标记。

（d） 土建装修完毕后，将引下线在地面2m 的一段套上保护管，

并用卡子将其固定牢固，刷上红白相间的油漆。

3.8 防雷引下线明敷设

防雷引下线明敷设应符合下列规定，

（a） 引下线的垂直允许偏差为2／10000。

（b） 引下线必须调直后进行敷设，弯曲处不应小于90o，并不得

www.86zjr.com

弯成死角。

（c） 引下线除设计有特殊要求者外，镀锌扁钢截面不小于

48mm2，镀锌圆钢直径不得小于8mm。

（d） 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。

防雷引下线明敷设工艺

（a） 引下线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢可

将圆钢放开，一端固定在牢固地锚的机具上，另一端固定在绞磨(或

倒链)的夹具上进行冷拉直。

（b） 将调直的引下线运到安装地点，将引下线用大绳提升到最

高点，然后由上而下逐点固定，直至安装断接卡子处。

（c） 如需接头或安装断接卡子，则应进行焊接。焊接后，清除

药皮，局部调直，刷防锈漆。

（d） 将接地线地面以上二米段，套上保护管，并刷红白油漆。

用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

3.9 避雷网安装：

避雷网安装应符合以下规定：

（a） 避雷线应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲。

（b） 距离建筑物应一致，平直度每2m 检查段允许偏差3／1000，

但全长不得超过10mm。

（c） 避雷线弯曲处不得小于90o，弯曲半径不得小于圆钢直径的

10 倍。避雷线如用扁钢，截面不得小于48mm2。有变形缝处应作煨管

补偿。

www.86zjr.com

避雷网安装工艺：

（a）避雷线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直，如为圆钢，可

将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上，另一端固定在绞磨(或倒

链)的夹具上，进行冷拉调直。将调直的避雷线运到安装地点。将避

雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设。同引下线焊好。焊接处的药皮

应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。建筑物屋顶上有

突出物，如金属旗杆、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等，这些

部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带

或避雷针。在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。避雷网网格越密，

其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定，防雷等级

高的建筑物可使用10mx10m 的网格，防雷等级低的一般建筑物可用

20mX20m 的网格，如果设计有特殊要求应按设计要求执行。

4 质量标准

4．1 保证项目：

材料的质量符合设计要求；接地装置的接地电阻值须符合设计要

求。接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支

线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

检验方法：实测或检查接地电阻测试记录；观察检查

4．2 基本项目

避雷针(网)及其支持件安装位置正确，固定牢固，防腐良好；

针体垂直，避雷网规格尺寸和弯曲半径正确；避雷针及支持件的制作

www.86zjr.com

质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整，显示清晰。避雷

网支持间距均匀；避雷针垂直度的偏差不大于顶端针杆的直径。

接地(接零)线敷设平直、牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变

形缝处有补偿装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整。焊接连接的焊缝

平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有防

松措施。防雷接地引下线的保护管固定牢靠。断线卡子接触面镀锌或

镀锡完整，螺栓等紧固件齐全。

接地体安装位置正确，连接牢固，接地体埋设深度距地面不小于

0.6m。隐检工程记录齐全、准确。

4．3 允许偏差项目：

搭接长度≥2b，圆钢≥6D；圆钢和扁钢≥6D；扁钢搭接焊接3 个

棱边，圆钢焊接双面。

5、成品保护

5.1、其它工种在挖土方时，注意不要损坏接地体。安装接地体时，

不得破坏散水和外墙装修。不得随意移动已经绑好的结构钢筋。

5.2、支架剔洞时，不应损坏建筑物的结构。支架稳注后，不得碰

撞松动。

5.3、防雷引下线明(暗)敷设安装保护管时，注意保护好土建结构

及装修面，拆架子时不要磕碰引下线。

5.4、避雷网敷设遇坡顶瓦屋面时，在操作时应采取措施，以免踩

坏屋面且不得损坏外檐装修。

www.86zjr.com

5.5、拆除脚手架时，注意不要碰坏避雷针。安装避雷针注意保护

土建装修。

6 应注意的质量问题

6．1、接地体利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够，应严格按质量

要求去做。

6.2、支架安装松动，混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出

来，然后固定牢靠；混凝土支座放平稳。

6.3、 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀，直线段不直，超出允

许偏差。重新修改好间距，将直线段校正平直，不得超出允许偏差。

6.4、焊接处药皮处理不干净，漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理

干净，补刷防锈漆。

6.5、引下线不垂直，超出允许偏差。引下线应横平竖直，偏差应

及时纠正。

6.6、避雷线不平直、超出允许偏差，调整后应横平竖直，不得超

出允许偏差。

7、质量记录

7.1、产品出厂合格证

7.2、预检、自检、隐检记录齐全

7.3、设计变更洽商记录、竣工图

7.4、防雷分项工程质量检验评定表

__